The following are recommended System & Re-Circulation Chamber sizes and Timer Settings for year round residential properties.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Design** | **Min. Septic** | **Re-Circ** | **Number of** | **Number of** | **Timer Setting** |  | **Timer Setting** |  |
| **Flow** | **Tank** | **Tank** | **Units** | **Units** | **Mod.#600** | **Mod.#600** | **Mod.#1200** | **Mod.#1200** |
| **GPD** | **Sizing** | **Min. Gal.** | **Mod.#600** | **Mod.#1200** | **Min./On** | **Min./Off** | **Min./On** | **Min./Off** |
| 300 | 750 | 300 | 1 | 1 | 2.5 | 24 | 2.5 | 39 |
| 400 | 750 | 400 | 1 | 1 | 2.5 | 20 | 2.5 | 28 |
| 500 | 900 | 500 | 1 | 1 | 2.5 | 16 | 2.5 | 22 |
| 600 | 900 | 600 | 1 | 1 | 2.5 | 14 | 2.5 | 18 |
| 700 | 1000 | 700 | 1 | 1 | 2.5 | 21 | 2.5 | 15 |
| 800 | 1000 | 800 | 2 | 1 | 2.5 | 18 | 2.5 | 13 |
| 900 | 1500 | 900 | 2 | 1 | 2.5 | 15 | 2.5 | 11 |
| 1000 | 1500 | 1000 | 2 | 1 | 2.5 | 13 | 2.5 | 9 |
| 1100 | 1500 | 1100 | 2 | 1 | 2.5 | 12 | 2.5 | 8 |
| 1200 | 2000 | 1200 | 2 | 1 | 2.5 | 10 | 2.5 | 7.5 |
| 1300 | 2000 | 1300 | 2 | 1 | 2.5 | 9 | 2.5 | 7 |
| 1400 | 2000 | 1400 | 2 | 1 | 2.5 | 8 | 2.5 | 6 |